## Dolne źródło
Dobór naczynia przeponowego po stronie solanki
Dolne źródło ciepła |  | 6x100m DN32
| 318.6 | litów w rurach
| 50 | litrów w rurach dobiegowych i PC
VA= | 368.6 | litrów/instalacja DŹ
Vn= | (VZ+VV)x(pe+1)/(pe-pst) | [litry]
VZ= | VA x β x ∆T | [litry]
β= | 0.0004
∆T= | 25 | [K]
VZ= | 3.686 | [litry]
VV= | VA x 0,005 | [litry] | lecz nie mniej jak 3 litry
VV= | 3 | [litry]
pe | =0,9 x psi | [bar]
pe | 2.7 | [bar]
pst | 1.5 | [bar]
Vn= | 20.6152 | [litra]
Dobrano naczynie przeponowe o pojemności 35 litrów

## CWU 390
Dobór naczynia przeponowego po stronie CWU
Ciepła woda użytkowa
Vsystem= | 390 | [litrów] | Vitocell 100-V CVW
Objętość rozszerzania
|  |  |  | 50 | 3.13
|  |  |  | 55 | 2.44
|  |  |  | 60 | 2
Ve= | =e x Vsystem / 100 |  | [litry] | 65 | 1.69
e (50°C)= | 1.29
Ve= | 5.031 | [litra] |  | 70 | 1.45
|  |  |  | 75 | 1.26
Rezerwa wodna (straty podczas postoju) |  |  |  | 80 | 1.12
dla naczyn < 15 litrów minimum 20% objętości naczynia |  |  |  | 90 | 1
dla większych instalacji minium 0,5% zładu i nie mniej niż 3 litry
VWR= | 3 | [litry]
Ciśnienie końcowe insalacji
pe= | 5.5 | [bar]
Objętość naczynia przeponowego
VNW= | 34.801 | [litra] | (dla p0=4 bar)
Dobrano naczynie przeponowe o pojemności 35 litrów

## CWU 300
Dobór naczynia przeponowego po stronie CWU
Ciepła woda użytkowa
Vsystem= | 300 | [litrów] | Vitocell 100-V CVAA
Objętość rozszerzania
[6 empty] | 50 | 3.13
[6 empty] | 55 | 2.44
[6 empty] | 60 | 2
Ve= | =e x Vsystem / 100 |  | [litry] |  |  | 65 | 1.69
e (50°C)= | 1.29
Ve= | 3.87 | [litra] |  |  |  | 70 | 1.45
[6 empty] | 75 | 1.26
Rezerwa wodna (straty podczas postoju) | [5 empty] | 80 | 1.12
dla naczyn < 15 litrów minimum 20% objętości naczynia | [5 empty] | 90 | 1
dla większych instalacji minium 0,5% zładu i nie mniej niż 3 litry
VWR= | 3 | [litry]
Ciśnienie końcowe insalacji
pe= | 4.5 | [bar]
Objętość naczynia przeponowego
VNW= | 18.8925 | [litra] | dla p0= | 2.5 | bar
Dobrano naczynie przeponowe o pojemności 35 litrów

## CO z buforem
Dobór naczynia przeponowego po stronie CO
Górne źródło ciepła |  | Ogrzewanie podłogowe
Właściwa pojemność instalacji |  |  |  | 20 | litrów/kW
Nominalna moc cieplna |  |  |  | 6.8 | [kW]
Vbufor= | 200 | litrów]
Vsystem= | 336 | [litrów]
Objętość rozszerzania
[6 empty] | 50 | 3.13
[6 empty] | 55 | 2.44
[6 empty] | 60 | 2
Ve= | =e x Vsystem / 100 |  | [litry] |  |  | 65 | 1.69
e (35°C)= | 0.795
Ve= | 2.6712 | [litra] |  |  |  | 70 | 1.45
[6 empty] | 75 | 1.26
Rezerwa wodna (straty podczas postoju) | [5 empty] | 80 | 1.12
dla naczyn < 15 litrów minimum 20% objętości naczynia | [5 empty] | 90 | 1
dla większych instalacji minium 0,5% zładu i nie mniej niż 3 litry
VWR= | 3 | [litry]
Ciśnienie końcowe insalacji
pe= | 2.5 | [bar]
Objętość naczynia przeponowego
VNW= | 19.8492 | [litra] | (dla p0=1,5 bar)
Dobrano naczynie przeponowe o pojemności 25 litrów

## CO bez bufora
Dobór naczynia przeponowego po stronie CO
Górne źródło ciepła |  | Ogrzewanie podłogowe
Właściwa pojemność instalacji |  |  |  | 20 | litrów/kW
Nominalna moc cieplna |  |  |  | 8.1 | [kW]
Vbufor= | 0 | litrów]
Vsystem= | 162 | [litrów]
Objętość rozszerzania
[6 empty] | 50 | 3.13
[6 empty] | 55 | 2.44
[6 empty] | 60 | 2
Ve= | =e x Vsystem / 100 |  | [litry] |  |  | 65 | 1.69
e (35°C)= | 0.795
Ve= | 1.2879 | [litra] |  |  |  | 70 | 1.45
[6 empty] | 75 | 1.26
Rezerwa wodna (straty podczas postoju) | [5 empty] | 80 | 1.12
dla naczyn < 15 litrów minimum 20% objętości naczynia | [5 empty] | 90 | 1
dla większych instalacji minium 0,5% zładu i nie mniej niż 3 litry
VWR= | 3 | [litry]
Ciśnienie końcowe insalacji
pe= | 2.8 | [bar]
Objętość naczynia przeponowego
VNW= | 9.0522 | [litra] | dla p0= | 1 | bar
Dobrano naczynie przeponowe o pojemności 10 litrów

## Rury
| PP | PN10 | Øwew | PN16 | Øwew |  | PN20 | Øwew | DN | V / m | Opór | Opór | Opór | Opór
| D | s | di | s | di |  | s | di |  |  | R 700 | R 1000 | R 1400 | R 1800
|  | [mm] |  | [mm] |  |  | [mm] | [mm] |  | [litry] | [mbar/m] | [mbar/m] | [mbar/m] | [mbar/m]
| 16 | [5 empty] | 2.7 | 10.6 | 10 | 0.088203 | 63.4 | 132.3 | 224.3 | 338.7
| 20 | 1.9 |  | 2.8 |  |  | 3.4 | 13.2 | 12 | 0.13678 | 21.6 | 45.4 | 76.5 | 115
| 25 | 2.3 |  | 3.5 |  |  | 4.2 | 16.6 | 15 | 0.21631 | 7.3 | 15 | 25.1 | 37.6
| 32 | 2.9 |  | 4.4 |  |  | 5.4 | 21.2 | 20 | 0.35281 | 2.3 | 4.6 | 7.7 | 11.5
| 40 | 3.7 |  | 5.5 |  |  | 6.7 | 26.6 | 25 | 0.55543 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 3.8
| 50 | 4.6 |  | 6.9 |  |  | 8.3 | 33.4 | 32 | 0.87571 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3
| 63 | 5.8 |  | 8.6 |  |  | 10.5 | 42 | 40 | 1.3847 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4
| 75 | 6.8 |  | 10.3 |  |  | 12.5 | 50 | 50 | 1.9625 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
| 90 | 8.2 |  | 12.3 |  |  | 15 | 60 | 60 | 2.826 |  |  | 0.1 | 0.1
| 110 | 10 |  | 15.1 |  |  | 18.3 | 73.4 | 65 | 4.2292
[11 empty] | 700 l/h | 1000 l/h | 1400 l/h | 1800 l/h
| Ogrzewanie CWU ¦ CVBB 300 l |  |  | Ogrzewanie CO ¦ podłogówka
| Średnica rury PP | 32 |  | Średnica rury PP |  | 40
| Długość odcinka | 8 | [m] | Długość odcinka |  | 8 | [m]
| Przepływ | 700 | [l/h] | Przepływ |  | 700 | [l/h]
| Opory przepływu | 18.4 | [mbar] | Opory przepływu |  | 6.4 | [mbar]
700 l/h | Opory zewnętrzne | 2.6 | [mbar] | Opory zewnętrzne |  | 1800 | [mbar]
| Opór całkowity | 21 | [mbar] | Opór całkowity |  | 1806.4 | [mbar]
|  | 2.1 | [kPa] |  |  | 180.64 | [kPa]
|  | 0.021 | [bar] |  |  | 1.8064 | [bar]