## Dobór instalacji Vitosol -F
[7 empty] | Ilość mieszkańców (od 2 do 15) | 4
[6 empty] | 1 | Vitosol 100-F / 200-F (pionowy / poziomy) | 2 | szt
2
[6 empty] | 2 | Średnica rur miedzialnych instalacji solarnej | 15x1
[6 empty] | 3 | Podgrzewacz biwalentny Vitocell 100-B / 300-B | 300 | litry
0 | 0 | litry naczynia schładzającego
0.133 | 0,133 | litry rur
[6 empty] | 4 | Szacowana pojemność instalacji (Tyfocor) | 20.4072 | litra
10 | 10 | litry wężownicy
|  |  |  | Wysokość statyczna |  | 5 | Pojemność naczynia przeponowego | 25 | litry
|  |  | = | 8 | m | 5 | Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym | 1.5 | bar
25 | 19.9773 | litry naczynie
[6 empty] | 6 | Ciśnienie napełniania (manometr w kotłowni) | 1.9 | bar
Z uwzględnieniem nadwyżki na odpowietrzenie
25 | 25 | moc schłodzenia na rurze
| 400 | łączna moc schłodzenia
| 278.4 | moc tworzenia pary |  |  |  | 7 | Wymagany przepływ na rotametrze | 2.32 | litry/min
-121.6
[6 empty] | 8 | Dodatkowa chłodnica solarna | Brak | m
Wartość obliczana
Wartość zadana
Podstawowy schemat hydrauliczny instalacji solarnej | [5 empty] | 8 | Dodatkowa chłodnica solarna podawana w metrach
do wspomagania ogrzewania wody użytkowej | [6 empty] | oznacza długość rury bez izolacji od grupy pompowej
do naczynia przeponowego
Wartość zadana